2025-2026年年度新园6#研发中心水源热泵系统

维保养服务

（2025）园区字第046号

- 项目基本情况

- 项目名称：2025-2026年年度新园6#研发中心水源热泵系统维修保养服务

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定金额：129173.68元；大写：壹拾贰万玖仟壹佰柒拾叁元陆角捌分

4.计划工期：自合同签订之日起15日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：双方盖章合同即生效。制冷季机组保养完成30日后支付合同金额的70%，采暖季提回水井清洗养护完成后30日支付合同金额的95%，剩余5%合同期满支付剩余全部款项。

二、项目简介及采购需求

两台开利水源热泵机组（型号30HXC-165A）螺杆式冷水机组年度维护保养。须具有维修保养经验丰富的维保单位完成此项服务(具体要求详见附件2)。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

附件：1

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件、报价单及报价函（附件1下载填写完整）加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。

附件：2

- 2025-2026年年度浑南国际新兴产业园水源热泵系统维保技术要求

一、对冷冻水系统进行化学或物理清洗，采用清洗、杀菌、灭藻、镀膜等药剂，清除系统内污泥、细菌、锈蚀物、水垢，内壁镀膜防腐。

二、对空调主机房系统进行维修、巡检、保养。针对制冷主机、循环水泵、补水泵、提水井，回水井，板换、电气控制等进行校准保养。

包括但不限于：

1、对冷凝器、蒸发器、板式换热器进行化学及物理清洗，更换水室垫片。

2、对机组冷冻油进行更换。

3、对内置油过滤器、外置油过滤器及干燥过滤器进行更换。

4、对提、回水井进行清洗、养护。提水井需对水泵进行检查保养、管线检查，满足使用要求

5、对冷冻水循环泵，补水泵进行巡查、保养，更换轴承、油封、注油检查电机转子。

6、拆除压缩机保护板损坏主板，更换新版，并刷新程序

7、制冷剂进行检查填充

三、保证机房空调设备的正常使用，通过设备的日常维护以及维修等服务，使设备正常安全运行。包括但不限于：

- 电力系统检查、水系统、温度传感器校准、压力传感器检查等。

- 在运行周期内每周巡检，出具月度保养巡检记录。

四、其他

1、维保要求300元以下配件及更换工时免费（提报免费明细）。

2、维保要求设备出现故障后排查、提报故障原因，并给出解决方案。

3、报价要求提报保养、更换工艺，大、中、小修服务周期，日常巡检内容、增值服务等。

制冷主机房主要设备一览表（建筑面积12540平方米）

| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主机 | 开利30HXC 165A | 2 |
| 2 | 冷水水系统 | 水量18吨 | 1 |
| 3 | 板换 | 换热面积：8㎡ | 2 |
| 4 | 稳压罐 | 调节水量：1m³ | 1 |
| 5 | 循环水泵 | Q=200m³/h；H=32m；P=30KW | 4 |
| 6 | 提水水泵 | Q=80m³/h；H=60m；P=30KW | 3 |
| 6 | 补水泵 | Q=3m³/h；H=32m；P=1.1KW | 4 |
| 7 | 提水井 | 50m | 3 |
| 8 | 回水井 | 20m | 3 |

注：报价要求注明用料品牌、型号（规格）、数量、单价、总价及工艺。